## КТ Шевченківський
Шевченківський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Овруцька,25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 22
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.7
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Б. Хмельницького,37
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤ 1(3,5)* | 0.29
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Дарницький
Дарницький район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Ревуцького,5-а
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 22
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Харченка,47
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤20(35)1 | 5
Каламутність | мг/дм3 | ≤0,58(2,03)1 | 0.46
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.8
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)1 | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)1 | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Деснянський
Деснянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Радистів,73-а
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.29
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Закревського, 15
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.29
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Оболонський
Оболонський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Богатирська, 3-в
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 23
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.75
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.1
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Героїв полку "Азов",6
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 19
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.61
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.3
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.15
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 5.1
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Печерський
Печерський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Лейпцизька,1-а
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤ 1,0(3,5)* | 0.29
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Залізничне шосе, 51
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.42
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Подільський)
Подільський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Світлицького, 37
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 19
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.37
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.3
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.15
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 5.1
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Кирилівска, 99
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.57
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.1
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Святошинський
Святошинський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Туполєва, 19-а
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2(3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 19
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.48
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.3
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.15
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 5.1
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ Кільцева дорога ріг вул. Мельниченка
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 16
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.37
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.3
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.15
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 5.1
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.5
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Соломянський
Соломянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул.Героїв Севастополя,44/10
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 23
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.55
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.3
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Монтажників,97
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.6
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Голосііївський
Голосіївський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Юлії Здановської,10
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2(3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤ 1,0(3,5)* | 0.61
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Дніпровський
Дніпровський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ пр-т Г.Нарбута, 19
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.37
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Харківське шосе,50-а
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.29
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 5.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.22
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 3.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## р. Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДЕСНИ
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 64
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 45
| E.coli | КУО/100 см3 | 45
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 2
| Забарвленість | градуси | 43
| Каламутність | мг/дм3 | 4.8
| Водневий показник | одиниці pH | 7.9
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 5.4
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.75
| Амоній | мг/дм3 | 0.45
| Нітрити | мг/дм3 | 0.084
| Нітрати | мг/дм3 | 3.3
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 9
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4.7

## р. Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДНІПРО
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 4
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 72
| E.coli | КУО/100 см3 | 63
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 1
| Забарвленість | градуси | 56
| Каламутність | мг/дм3 | 1.9
| Водневий показник | одиниці pH | 8.1
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4.2
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.76
| Амоній | мг/дм3 | 0.44
| Нітрити | мг/дм3 | 0.04
| Нітрати | мг/дм3 | 5.8
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 10.4
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 4.2

## НВС Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | £ 50 | 0
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | £ 2 (3)* | 1
| Забарвленість | градуси | £ 20 (35)* | 20
| Каламутність | НОК | £ 1,0 (3,5)* | 1
| Смак та присмак | бали | £ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 7.3
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 7 (10,0)* | 4.15
| Залізо загальне | мг/дм3 | £ 0,2 (1,0)* | 0.22
| Алюміній | мг/дм3 | £ 0,50 | 0.12
| Амоній | мг/дм3 | £ 0,5 (2,6)* | 0.2
| Нітрити | мг/дм3 | £0,5 (3,3)* | 0.008
| Нітрати | мг/дм3 | £50 | 5.1
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | £ 1,2 | 1.14
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 2.4
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## НВС Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | £ 50 | 1
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | £ 2 (3)* | 2
| Забарвленість | градуси | £ 20 (35)* | 22
| Каламутність | НОК | £ 1,0 (3,5)* | 0.5
| Смак та присмак | бали | £ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 7.6
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤7 (10,0)* | 5.3
| Залізо загальне | мг/дм3 | £ 0,2 (1,0)* | 0.22
| Алюміній | мг/дм3 | £ 0,50 | 0.18
| Амоній | мг/дм3 | £ 0,5 (2,6)* | 0.26
| Нітрити | мг/дм3 | £0,5 (3,3)* | 0.013
| Нітрати | мг/дм3 | £50 | 3.2
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | £ 1,2 | 1.13
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.5
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900