## КТ Шевченківський
Шевченківський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Овруцька,25
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.43
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Б. Хмельницького,37
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 19
Каламутність | НОК | ≤ 1(3,5)* | 0.77
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.6
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Дарницький
Дарницький район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Ревуцького,5-а
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 2
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.33
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.1
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Харченка, 47
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 | 1
Забарвленість | градуси | ≤20(35)1 | 5
Каламутність | мг/дм3 | ≤0,58(2,03)1 | 0.29
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 | 7.8
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)1 | 4.1
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)1 | 0.08
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.8
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Деснянський
Деснянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Радистів,73-а
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.46
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Закревського, 15
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 17
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.32
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.5
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Оболонський
Оболонський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Богатирська, 3-в
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.34
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Героїв полку "Азов",6
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 6
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.5
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.19
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 4.7
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Печерський
Печерський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Лейпцизька,1-а
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 15
Каламутність | НОК | ≤ 1,0(3,5)* | 0.34
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.3
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.14
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.39
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Залізничне шосе, 51
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 19
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.7
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.11
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.5
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Подільський)
Подільський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Світлицького, 37
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 20
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.75
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.19
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Кирилівска, 99
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 17
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.35
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.6
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Святошинський
Святошинський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Мрії, 19-а
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2(3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 25
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 1.04
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 6.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 2.85
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.3
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 2.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 1.1
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ Кільцева дорога ріг вул. Мельниченка
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 22
Каламутність | НОК | ≤1,0 (3,5)* | 0.77
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 6.6
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 2.85
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.19
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 2.2
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 1.3
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Соломянський
Соломянський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул.Героїв Севастополя,44/10
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 19
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.31
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Монтажників,97
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 19
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.37
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.13
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.6
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Голосііївський
Голосіївський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Юлії Здановської,10
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2(3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 16
Каламутність | НОК | ≤ 1,0(3,5)* | 0.35
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.5
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## КТ Дніпровський
Дніпровський район
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ пр-т Г.Нарбута, 19
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 17
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.33
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.2
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.6
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ КТ вул. Харківське шосе,50-а
2024-03-25
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення | Фактичне значення
Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | ≤2 (3)* | 1
Забарвленість | градуси | ≤20 (35)* | 18
Каламутність | НОК | ≤ 1,0 (3,5)* | 0.39
Водневий показник | одиниці pH | 6,5-8,5 (9)* | 7.65
Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 (10,0)* | 4.4
Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0)* | 0.13
Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1.9
Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.5
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## р. Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДЕСНИ
2024-03-25
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 65
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 81
| E.coli | КУО/100 см3 | 72
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 2
| Забарвленість | градуси | 45
| Каламутність | мг/дм3 | 4.5
| Водневий показник | одиниці pH | 8
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 4.5
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.56
| Амоній | мг/дм3 | 0.49
| Нітрити | мг/дм3 | 0.021
| Нітрати | мг/дм3 | 2
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 9.4
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3.8

## р. Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДНІПРО
2024-03-25
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 27
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 63
| E.coli | КУО/100 см3 | 27
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 1
| Забарвленість | градуси | 114
| Каламутність | мг/дм3 | 2.4
| Водневий показник | одиниці pH | 7.8
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 2.9
| Залізо загальне | мг/дм3 | 1.66
| Амоній | мг/дм3 | 1.1
| Нітрити | мг/дм3 | 0.02
| Нітрати | мг/дм3 | 3
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 15.8
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 1.7

## НВС Дніпро
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2024-03-25
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | £ 50 | 0
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | £ 2 (3)* | 1
| Забарвленість | градуси | £ 20 (35)* | 20
| Каламутність | НОК | £ 1,0 (3,5)* | 1
| Смак та присмак | бали | £ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 6.6
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 7 (10,0)* | 2.85
| Залізо загальне | мг/дм3 | £ 0,2 (1,0)* | 0.22
| Алюміній | мг/дм3 | £ 0,50 | 0.3
| Амоній | мг/дм3 | £ 0,5 (2,6)* | 0.34
| Нітрити | мг/дм3 | £0,5 (3,3)* | 0.003
| Діоксід хлору | мг/дм3 | <0,2 | 0.17
| Нітрати | мг/дм3 | £50 | 2.2
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 0.9
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900

## НВС Десна
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИХОДІ З ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ
2024-03-25
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Нормативне значення ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | £ 50 | 1
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| E.coli | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | £ 2 (3)* | 2
| Забарвленість | градуси | £ 20 (35)* | 18
| Каламутність | НОК | £ 1,0 (3,5)* | 0.5
| Смак та присмак | бали | £ 2 (3)* | 1
| Водневий показник | одиниці pH | 6,5 - 8,5 (9)* | 7.65
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤7 (10,0)* | 4.4
| Залізо загальне | мг/дм3 | £ 0,2 (1,0)* | 0.2
| Алюміній | мг/дм3 | £ 0,50 | 0.18
| Амоній | мг/дм3 | £ 0,5 (2,6)* | 0.2
| Нітрити | мг/дм3 | £0,5 (3,3)* | 0.012
| Нітрати | мг/дм3 | £50 | 1.9
| Хлор залишковий зв'язаний | мг/дм3 | £ 1,2 | 1.13
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | не норм. | 3.6
*Державних санітарних норм і правил «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 № 683, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.05.2022 за № 564/37900